## 设备有效期
分类 | 名称 | 正常使用有效期 | 强制报废期 | 说明
防护穿戴 | 灭火防护服 | 3 | 4 | 有效期​​：3-5年（正常使用）；未使用存放超过4年自动报废。​​ 报废标准​​：外层破损面积＞645mm²、接缝开裂、阻燃性能下降、严重污渍或化学品污染。 维护要求​​：中性洗涤剂清洗，避免暴晒，每半年检查一次。 标准依据​​：（GA10-2014）《消防员灭火防护服》
防护穿戴 | 消防头盔 | 3 | 3 | 有效期​​：《消防产品消防安全要求》XF1025-2012未明确规定具体报废年限，但指出使用年限需根据消防头盔承受耐力、材质、等级及使用环境等因素决定，‌最长不宜超过3年‌。 报废标准​​：外壳损伤、起泡、变形，或超过使用年限。 标准依据​​：GA44-2004《消防头盔》。
防护穿戴 | 消防手套 | 1 | 3 | 有效期​​：执勤满1年强制报废；维护良好可延长至2-3年。 报废标准​​：外层割穿、反光带失效、内层脱落或化学腐蚀。 标准依据​​：GA7-2004《消防手套》。
防护穿戴 | 消防安全腰带 | 3 | 3 | 有效期​​：3年（执勤使用）；未使用存放超过3年报废。 报废标准​​：织带割口、缝线磨损、金属部件变形。 标准依据​​：GA494-2004《消防用防坠落装备》
防护穿戴 | 灭火防护胶鞋 | 3 | 3 | 有效期​​：执勤满3年；未使用存放超过3年报废。 报废标准​​：外层割穿、靴面吸水（皮靴）、化学品残留。 维护要求​​：每周清洗，避免接触强酸/碱。 标准依据​​：(GA6-2004)《消防员灭火防护靴》
防护穿戴 | 正压式空气呼吸器 | 10 | 10 | 有效期​​：气瓶每3年检测，总寿命10年（碳纤维气瓶15年）。 报废标准​​：气瓶腐蚀、减压器故障、面罩气密性失效。 标准依据​​：GB16556-2007《自给开路式压缩空气呼吸器》
防护穿戴 | 过滤式消防自救呼吸器 | 3 | 3 | 有效期​​：3年（一次性使用）。 报废标准​​：过期或包装破损，触媒失效。 标准依据​​：GB 21976.7-2012《消防应急照明和疏散指示系统》
防护穿戴 | 安全绳 | 5 | 5 | 有效期​​：5年（频繁使用）或按磨损程度。 报废标准​​：外层破损、绳芯外露、断丝数超10%。 标准依据​​：GB 24543-2009《坠落防护安全绳》
防护穿戴 | 安全帽 | 2.5 | 2.5 | 有效期​​：植物编织帽2年，塑料帽2.5年，玻璃钢帽3.5年。 报废标准​​：帽壳裂纹、缓冲层老化，超有效期。 标准依据​​：GB 2811-2019《头部防护 安全帽》。
灭火使用 | 灭火器 | 5 | 5 | 有效期​​：干粉灭火器10年，二氧化碳灭火器12年，水基型6年。手提式灭火器按我公司现状要求一般5年进行更换。 报废标准​​：筒体锈蚀、变形，器头裂纹，超使用年限。 维护要求​​：每年检测，压力不足需重新充装。干粉灭火器和二氧化碳灭火器出厂期满5年，应进行首次维修，之后每满2年送修一次。水基型灭火器出厂期满3年，应进行首次维修，之后每满1年送修一次。 标准依据​​：2023年实施的《灭火器新国标GB4351-2023》
灭火使用 | 消防水带 | 6 | 6 | 有效期/报废标准：橡胶材质使用1年后强制报废，无论外观是否完好。聚氨酯/PVC材质一般使用2年，定期维护可延长至6年。团体标准（T/COQS XF006-2023）：最高使用期限为6年，未维护超过2年或维护记录不真实需报废。 特殊情况​​：外层破损、衬里分层、漏水等需立即报废。 维护要求​​：每半年压力测试，清洗后干燥存放。 标准依据​​：GB 6246-2011、T/COQS XF006-2023
灭火使用 | 对讲机 | 5 | 5 | 有效期​​：国家标准未明确，但团体标准建议使用年限5年。 报废标准​​：外壳破损、按键失效、电池无法充电。 折旧赔偿标准：使用3年内按原价比例赔偿，2年以上按10%赔偿。 维护要求​​：定期清洁电池触点，避免高温/潮湿环境
灭火使用 | 消防员呼救器 | 3 | 3 | 有效期​​：3年（一次性使用），未使用存放超过3年自动报废。 报废标准​​：壳体开裂、开关失效、电池漏液。超过使用年限或性能测试不达标。 标准依据​​：GB 21976.7-2012。
灭火使用 | 多功能手持喊话器 | 0 | 0 | 有效期​​：FCC认证无固定有效期，但设计变更需重新认证。 报废标准​​：外壳变形、电池续航低于50%、扩音功能失效。 维护要求​​：定期检查防水密封圈，避免摔
灭火使用 | 强光手电 | 0 | 0 | 有效期​​：普通型：正常使用5年，电池每年更换。防爆型：光源保1年，整机保3年。 报废标准​​：灯珠亮度衰减50%、外壳变形漏液。 标准依据​​：GB 2811-2019（安全帽相关）
灭火使用 | 消防斧 | 0 | 0 | 报废标准​​：斧刃崩裂、斧柄开裂、金属部件锈蚀超30%。砍击性能不达标（如无法砍断10mm圆钢）。 维护要求​​：每周检查斧柄连接，定期润滑防锈。 标准依据​​：XF 138-2010《消防斧》
灭火使用 | 铁撬 | 0 | 0 | 报废标准​​：撬头变形、手柄断裂、防滑纹磨损。金属部件锈蚀影响强度。 维护要求​​：使用后清理泥土，避免敲击硬物
灭火使用 | 大铁锤 | 0 | 0 | 报废标准​​：撬头变形、手柄断裂、防滑纹磨损。金属部件锈蚀影响强度。 维护要求​​：使用后清理泥土，避免敲击硬物
灭火使用 | 消防绝缘剪 | 0 | 0 | 报废标准​​：剪刃缺口、绝缘层破损、耐压测试不达标（低于7000V）。 标准依据​​：QB/T 2206-2011（断线钳标准）、DL/T 1476-2015（电力安全工器具标准）
灭火使用 | 消火栓（扳手） | 0 | 0 | 报废标准​​：扳手变形、齿轮卡死、防滑胶套脱落。锈蚀面积超过30%。 标准依据​​：《消防法》第十六条（定期检测维护）
灭火使用 | 防爆方位灯 | 3 | 3 | 有效期​​：3年（光源保1年）。 报废标准​​：外壳密封失效、电池漏液、闪光频率异常。 维护要求​​：每季度检查防水性能，避免腐蚀性环境
应急疏散 | 哨子 | 0 | 0 | 有效期​​：通常由制造商标注（如塑料材质可能因老化影响性能，建议每3-5年更换）。 报废标准​​：结构损坏（如裂缝、变形导致无法发声）；声音响度低于标准（如低于90分贝）； 金属部件锈蚀影响功能。
应急疏散 | 应急包 | 2 | 2 | 整体有效期：应急包整体有效期通常以最短有效期配件为准，具体根据配置物品不同：一般家用应急包：2年。工业逃生包强制报废期不超过10年 标准依据：GB/T 36750-2018《家用防灾应急包》、​GB/T 38230-2019《坠落防护 逃生包》
应急疏散 | 应急灯 | 5 | 5 | 有效期与报废年限：灯具类产品低功率灯具：最高使用期限为5年（若电池或光源不达标需提前报废）。中功率/大功率灯具：4年，封闭式灯具为3年。蓄电池：设计寿命不超过4年，若出现变形、漏液或性能下降需立即更换。 报废标准：外壳变形、锈蚀、光源破损或线路短路导致功能失效。光源亮度衰减至初始值的50%以下。蓄电池容量不足，放电时间小于30分钟。电池漏液、电路板腐蚀或绝缘层破损。封闭式灯具密封失效导致进水或灰尘堆积。超过生产厂家标注的报废年限或国家标准规定的最高使用年限。 标准依据：​GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》​、GB 51309-2018​《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》
应急疏散 | 应急通道指示灯 | 5 | 5 | 有效期与报废年限：灯具类产品低功率灯具：最高使用期限为5年（若电池或光源不达标需提前报废）。中功率/大功率灯具：4年，封闭式灯具为3年。蓄电池：设计寿命不超过4年，若出现变形、漏液或性能下降需立即更换。 报废标准：外壳变形、锈蚀、光源破损或线路短路导致功能失效。光源亮度衰减至初始值的50%以下。蓄电池容量不足，放电时间小于30分钟。电池漏液、电路板腐蚀或绝缘层破损。封闭式灯具密封失效导致进水或灰尘堆积。超过生产厂家标注的报废年限或国家标准规定的最高使用年限。 标准依据：​GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》​、GB 51309-2018​《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》